## 附件1 消防安全百日攻坚行动统计表
2022年丰泽区卫健局火灾隐患排查整治工作情况
部门 | 排查清单 |  |  | 隐患清单 |  | 整改责任清单 |  |  | 执法清单
| 已排查（家） |  |  | 共发现隐患（处） | 其中属于消防安全突出隐患（家、处） | 已整改（处） | 整改率（%） | 到期未整改（处） | 执法处罚（起） | 罚款（元） | 查封（家） | 关停（家） | 清理违规住人（人） | 其他强制措施（断水、断电、断气等）（家）
区卫健局 | 339 |  |  | 609 | 1 | 607 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
序号 | 检查时间 | 检查场所名称/地址 | 场所类型 | 隐患问题 | 是否存在突出隐患（区域性/行业性/重大隐患） | 整改时限 | 整改销号情况 | 督改人员 | 整改/执法措施
1 | 2022.1.7 | 丰泽陈建洪外科外科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
2 | 2022.1.7 | 丰泽城口社区第一卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
3 | 2022.1.7 | 丰泽西宝社区卫生所 | 人员密集场所 | 1、灭火器定期检查记录不全； 2、应急照明无插座。 | 否 | 1月14日前整改到位 | 已整改 | 苏志平 江瑞英 | 1、灭火器定期监测记录已补全 2、应急照明已安装插座
4 | 2022.1.13 | 丰泽北峰社区第四卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
5 | 2022.1.13 | 丰泽魏红华口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
6 | 2022.1.13 | 丰泽李明山中医骨伤科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
7 | 2022.1.13 | 丰泽谢峰口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
8 | 2022.1.13 | 丰泽许国良中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
9 | 2022.1.13 | 丰泽李锦荣口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
10 | 2022.1.13 | 丰泽李文口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
11 | 2022.1.19 | 泉州丰泽脂管加医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1、配电间内堆放杂物； 2、部分应急照明灯损坏； 3、安全出口疏散标识不足； 4、消火栓前被盆景遮挡； 5、无应急疏散预案； 6、未任命安全生产、消防安全责任人、管理员。 | 否 | 1月25日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 | 1、清理配电间内堆放的杂物； 2、更换损坏的应急照明灯； 3、增设安全出口疏散标识； 4、移除消火栓前盆景； 5、制定应急疏散预案； 6、任命安全生产、消防安全责任人、管理员。
12 | 2022.1.19 | 泉州丰泽海峡医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1、部分应急照明灯损坏未修复； 2、食堂未配备消防灭火器； 3、安全出口门锁较难打开； 4、消火栓水压不足。 | 否 | 2月18日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 | 1、更换损坏的应急照明灯； 2、食堂增设消防灭火器； 3、更换安全出口门锁并保持出口畅通； 4、维修水泵使水压符合要求。
13 | 2022.1.19 | 泉州丰泽时匠医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1、缓冲间旁一个应急照明灯未插电，一个应急照明灯损坏； 2、消火栓柜门不方便打开、二楼消火栓被铁皮柜阻挡； 3、一楼电梯口消火栓灭火器被广告牌阻挡。 | 否 | 1月25日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 | 1、缓冲间旁一个应急照明灯插电，更换损坏的应急照明灯； 2、消火栓柜门增设把手、移开阻挡二楼消火栓的铁皮柜； 3、移开一楼电梯口阻挡消火栓灭火器的广告牌阻挡。
14 | 2022.1.20 | 丰泽区丰泽街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.电工手套老化开裂； 2.使用不符合标准要求的“三孔”插电板。 | 否 | 1月27日前整改到位 | 已整改 | 谢至均 洪亚尾 | 1.更换新的符合标准要求的电工手套。 2.更换为符合标准要求的“五孔”插线板。
15 | 2022.1.20 | 丰泽区泉秀街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 配电箱箱体与箱门未进行等电位跨接。 | 否 | 1月27日前整改到位 | 已整改 | 谢至均 洪亚尾 | 使用铜质导线将配电箱箱体与箱门进行等电位跨接。
16 | 2022.1.21 | 泉州欧菲医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1、一楼走廊灭火器数量不足； 2、二楼大厅灭火栓被杂物阻挡无法正常开启； 3、灭火器、消防栓未定期巡查； 4、二楼走廊应急照明灯损坏； 5、一楼小食堂外私拉电线 | 否 | 1月25日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 | 1、一楼走廊增设灭火器； 2、移开阻挡二楼大厅灭火栓的杂物； 3、灭火器、消防栓定期巡查； 4、更换二楼走廊应急照明灯； 5、撤除一楼小食堂外私拉的电线。
17 | 2022.1.25 | 泉州丰泽东大医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1、灭火器每层未设置4具（5公斤级别）； 2、独立式烟感设置不足，每层应设置4个； 3、屋面压力表损坏 4、消火栓消防水带卷置方式不正确； 5、应急照明设置不足； 6、应急灯未通电（配电房）； 7、配电房明敷线路未套管保护； 8、安全出口堆放杂物。 | 否 | 2月25日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 谢至均 | 1、增设5公斤级别灭火器； 2、增设独立烟感； 3、更换屋面压力表； 4、重新卷置消防水带； 5、增设应急照明灯； 6、配电房应急灯通电； 7、配电房明线套管； 8、清理安全出口杂物。
18 | 2022.1.25 | 泉州丰泽西华医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1、未委托具有从业条件的第三方服务机构进行消防设施检测、维保； 2、消控主机有故障未处理； 3、消控室有乱接线路、堆放杂物； 4、燃气设施日常维保制度未上墙； 5、消防车道堵塞； 6、配电室门口堆放杂物； 7、电动车充电未使用智慧充电桩； 8、消控室人员未持证上岗、应每班两人值班。 | 否 | 2月25日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 吴亚明 | 1、委托具有从业条件的第三方服务机构进行消防设施检测、维保； 2、处理消控主机故障； 3、整理消控室线路，清理消控室杂物； 4、燃气设施日常维保制度上墙； 5、清理消防车道上的电动车； 6、清理配电室门口杂物； 7、安装智慧充电桩； 8、报名参加消防设施操作员证考试，安排每班两人值班。
19 | 2022.1.26 | 泉州丰泽亿星医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1、一楼消防灭火器数量不足 2、二层至一层转角应急照明灯损坏 3、二层至一层、二楼走廊应急疏散标志被遮挡 4、第二安全出口疏散标识不足 5、微型消控主机故障、无值班记录 | 否 | 2月18日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 | 1、一楼增设消防灭火器； 2、修复二层至一层转角应急照明灯； 3、移开阻挡二层至一层、二楼走廊应急疏散标志的物品； 4、第二安全出口增设疏散标识； 5、微型消控主机、线路板故障，需要从厂家调配件，申请延期3月5日前整改完成，于3月3日整改到位，增设值班记录。
20 | 2022.1.27 | 泉州丰泽美莱华美医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1、未委托具有从业条件的第三方服务机构进行消防设施进行维保； 2、消控室人员有2人持证，仍缺2人持证。 | 否 | 2月28日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 吴亚明 | 1、委托具有从业条件的第三方服务机构进行消防设施进行维保； 2、再招入2人持证人员值班。
21 | 2022.1.27 | 泉州丰泽医博医院 | 人员密集场所 | 1、消防控制室人员未持证上岗； 2、火灾自动报警系统主机蓄电池老化； 3、楼梯间部分防火门顺序器缺失。 | 否 | 2月28日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 吴亚明 | 1、报名参加消控室持证考试； 2、更换火灾自动报警系统主机蓄电池； 3、安装楼梯间防火门顺序器。
22 | 2022.1.27 | 泉州新里程妇产医院 | 人员密集场所 | 消控室人员未持证上岗 | 否 | 2月28日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 吴亚明 | 报名参加消防设施操作员证考试。
23 | 2022.1.27 | 泉州昊宇妇产医院 | 人员密集场所 | 1、电动自行车充电不符合规范； 2、未委托具有从业条件的第三方服务机构定期对消防设施进行维保（2021年11月到期）； 3、消防控制室值班人员未持证上岗。 | 否 | 2月28日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 吴亚明 | 1、切断电动自行车充电电源，不提供自动自行车充电； 2、委托具有从业条件的第三方服务机构定期对消防设施进行维保； 3、招入消控室持证人员1名，安排4人参加消防设施操作员证考试。
24 | 2022.1.27 | 泉州玛珂迩妇产医院 | 人员密集场所 | 1、13层屋面消火栓压力不足； 2、地下室防火门被拆除； 3、水泵房电源柜未设置双电源； 4、消控室值班人员未持证上岗（至少4人）。 | 否 | 2月28日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 吴亚明 | 1、13层屋面消火栓恢复正常水压； 2、安装地下室防火门； 3、水泵房电源柜设置双电源； 4、报名参加消防设施操作员证考试。
25 | 2022.1.27 | 丰泽黄海生内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
26 | 2022.1.27 | 中升卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
27 | 2022.1.27 | 东湖街道圣湖社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
28 | 2022.1.28 | 丰泽陈民生内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
29 | 2022.1.28 | 丰泽苏金枝中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
30 | 2022.1.28 | 丰泽曾焕阳口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
31 | 2022.1.28 | 丰泽郑广平内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
32 | 2022.1.28 | 泉州奥美眼科医院 | 人员密集场所 | 1、消控室持证人数不足； 2、灭火器、消火栓无巡查记录。 | 否 | 2月28日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 吴亚明 | 1、参加消防设施操作员证考试； 2、灭火器、消火栓增设巡查记录。
33 | 2022.1.28 | 泉州明州康复医院 | 人员密集场所 | 1、电动自行车停放点未安装定时充电、自动断电的充电设施； 2、消防控制室持证上岗人数不足； 3、2个水力警铃故障、12层34号烟感拆除。 | 否 | 2月28日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 吴亚明 | 1、电动自行车停放点安装定时充电、自动断电的充电设施； 2、参加消防设施操作员证考试； 3、修复2个水力警铃、修复12层34号烟感；
34 | 2022.1.28 | 泉州丰泽新阳光医院 | 人员密集场所 | 1、未设置消防自动灭火喷水系统、火灾自动报警系统并委托有从业条件的第三方机构进行维保； 2、医院部分电线裸露。 | 重大安全隐患单位 | 9月30日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 吴亚明 | 1、设置消防自动灭火喷水系统、火灾自动报警系统并委托有从业条件的第三方机构进行维保； 2、医院裸露电线套管保护。
35 | 2022.1.29 | 丰泽义华医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 1、场所东侧、西侧安全出口指示标识缺失 2、走廊西侧应急灯缺失 | 否 | 2月8日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 张梅章 | 1、场所东侧、西侧安全出口增设指示标识 2、走廊西侧增设应急灯
36 | 2022.1.29 | 泉州市正骨医院 | 人员密集场所 | 1、综合楼高层建筑楼长制公示牌破损； 2、小车占用消防车通道。 | 否 | 2月10日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 谢至钧 | 1、重新制作高层建筑楼长制公示牌并上墙； 2、消防车通道禁止停车。
37 | 2022.1.29 | 丰泽潘秀碧口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
38 | 2022.1.29 | 东湖街道东湖社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
39 | 2022.1.29 | 丰泽仁风社区第三卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
40 | 2022.1.29 | 丰泽董高雄中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
41 | 2022.2.8 | 丰泽蔡晓明中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
42 | 2022.2.8 | 丰泽毓秀堂中医诊所 | 人员密集场所 | 1.灭火器定期检查记录不全 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 陈玉明 林开明 | 1.灭火器定期检查记录已补全
43 | 2022.2.8 | 东湖街道松林社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
44 | 2022.2.8 | 仁风社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
45 | 2022.2.8 | 丰泽招联社区第一卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
46 | 2022.2.9 | 丰泽程瑜中西医结合诊所 | 人员密集场所 | 1.灭火器定期检查记录不全 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 陈玉明 林开明 | 1.灭火器定期检查记录已补全
47 | 2022.2.15 | 丰泽荣盛口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、灭火器被杂物阻挡；、无定期巡查记录、部分灭火器压力不足（一楼）； 2、二楼灭火器未入箱管理，数量不足； 3、多处点灯脱落； 4、供应室紫外线灯私拉乱接电线。 | 否 | 2月25日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 陈海燕 | 1、移开阻挡灭火器的杂物、增设定期巡查记录、更换失压灭火器（一楼）； 2、二楼灭火器入箱管理，增设灭火器； 3、修复脱落的电灯； 4、供应室紫外线灯改用固定线路。
48 | 2022.2.15 | 丰泽南星中医门诊部 | 人员密集场所 | 1、二楼灭火器数量不足、无定期巡查记录； 2、安全出口标识不足，安全出口上锁； 3、未开展消防安全培训、演练； 4、应急照明灯数量不足； 5、未公布消防安全责任人、管理人及其职责。 | 否 | 2月25日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 陈海燕 | 1、增设二楼灭火器数量、增设定期巡查记录； 2、增设安全出口标识，安全出口去锁； 3、开展消防安全培训、演练； 4、增设应急照明灯数量； 5、公布消防安全责任人、管理人及其职责。
49 | 2022.2.16 | 泉州丰泽祥和综合门诊部 | 人员密集场所 | 1、灭火器无定期巡查记录； 2、一层配电箱下方堆放可燃物。 | 否 | 2月23日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 刘晓健 | 1、灭火器增设定期巡查记录； 2、清理配电箱下方可燃物。
50 | 2022.2.16 | 泉州丰泽恩特口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、一楼安全出口堆积杂物、被阻挡； 2、一楼消火栓前堆积杂物被阻挡； 3、消火栓无定期巡查记录； 4、消火栓前插座私拉乱接。 | 否 | 2月23日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 刘晓健 | 1、清理一楼安全出口堆积的杂物； 2、清理一楼消火栓前堆积的杂物； 3、消火栓增设定期巡查记录； 4、撤除消火栓前私拉乱接的线路。
51 | 2022.2.17 | 泉州丰泽晶至美口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、消防灭火器被物品阻挡、无定期巡查记录； 2、未公布消防安全责任人、管理人及其职责； 3、未制定灭火和应急疏散预案并开展消防安全培训演练； 4、第二安全出口未设置安全出口标识。 | 否 | 2月28日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 郑建华 | 1、移除阻挡消防灭火器的物品，设置定期巡查记录； 2、公布消防安全责任人、管理人及其职责； 3、制定灭火和应急疏散预案并开展消防安全培训演练； 4、第二安全出口设置安全出口标识；
52 | 2022.2.17 | 丰泽何微波中西医结合诊所 | 人员密集场所 | 无灭火器定期检查记录 | 否 | 2月23日前整改到位 | 已整改 | 王燕琳 郑冰冰 | 补充完善消防设备定期检查记录
53 | 2022.2.17 | 丰泽曾成宗内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
54 | 2022.2.17 | 丰泽鹏腾口腔诊所 | 人员密集场所 | 无灭火器定期检查记录 | 否 | 2月23日前整改到位 | 已整改 | 王燕琳 郑冰冰 | 填写灭火器定期检查记录
55 | 2022.2.17 | 丰泽蔡巧旋中西医结合诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
56 | 2022.2.17 | 丰泽殷晓丹口腔诊所 | 人员密集场所 | 未制定安全生产应急预案及未进行应急演练。 | 否 | 2月23日前整改到位 | 已整改 | 王燕琳 郑冰冰 | 建立诊所安全生产应急预案，做防火演练
57 | 2022.2.17 | 丰泽连连好中医诊所 | 人员密集场所 | 未规范张贴灭火器定期巡查表。 | 否 | 2月23日前整改到位 | 已整改 | 王文江 郑珍珍 | 每个灭火器张贴一张对应的定期检查表
58 | 2022.2.17 | 丰泽养仁堂中医诊所 | 人员密集场所 | 配电箱警示标识不规范。 | 否 | 2月23日前整改到位 | 已整改 | 王文江 郑珍珍 | 配电箱张贴“当心触电”、“有电危险”的警示标志
59 | 2022.2.17 | 丰泽尚正堂中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
60 | 2022.2.17 | 丰泽东涂社区第一卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
61 | 2022.2.17 | 丰泽李吉明内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
62 | 2022.2.17 | 丰泽黄江彬中医诊所 | 人员密集场所 | 无灭火器定期巡查记录。 | 否 | 2月27日前整改到位 | 已整改 | 王文江 郑珍珍 | 已张贴填写灭火器定期检查记录
63 | 2022.2.17 | 丰泽庄任社区第一卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
64 | 2022.2.17 | 丰泽林灿明中西医结合诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
65 | 2022.2.17 | 丰泽街道前坂社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
66 | 2022.2.17 | 丰泽街道迎津社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 无灭火器定期检查记录 | 否 | 2月23日前整改到位 | 已整改 | 王燕琳 吕惠娥 | 已张贴灭火器检查记录表
67 | 2022.2.17 | 丰泽东涂社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
68 | 2022.2.17 | 丰泽街道东美社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
69 | 2022.2.18 | 泉州丰泽安格尔口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、配电室灭火器无定期巡查记录； 2、接待室门口应急照明灯未通电； 3、安全出口防火门上锁。 | 否 | 当场整改到位 | 已整改 | 吴亚明 徐建国 | 1、配电室灭火器增设定期巡查记录； 2、接待室门口应急照明灯通电； 3、安全出口防火门去锁。
70 | 2022.2.18 | 丰泽光洲口腔专科门诊部 | 人员密集场所 | 1、门诊部入口处私拉乱接电线、应急照明灯未插电； 2、部分安全出口指示标志损坏； 3、配电箱未张贴警示标识、未标明控制区域名称。 | 否 | 2月25日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 徐建国 | 1、拆除门诊部入口处私拉乱接的电线、应急照明灯插电； 2、修复损坏的安全出口指示标志； 3、配电箱张贴警示标识、标明控制区域名称；
71 | 2022.2.19 | 泉州丰泽柏德口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、消防栓及灭火器未落实每月巡查并记录； 2、二楼消防栓前摆设花盆阻挡。 | 否 | 当场整改到位 | 已整改 | 张梅章 吴吉俐 | 1、消防栓及灭火器落实每月巡查并记录； 2、二楼消防栓前阻挡的花盆。
72 | 2022.2.20 | 丰泽悦来口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、未公布消防安全责任人、管理人及其职责； 2、二楼配电箱处未见有安全警示标识。 | 否 | 2月25日前整改到位 | 已整改 | 刘晓健 陈珊珊 | 1、公布消防安全责任人、管理人及其职责； 2、二楼配电箱处增加安全警示标识。
73 | 2022.2.21 | 丰泽万兴口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、消防安全“三自主两公开一承诺”公示牌不规范； 2、三楼安全出口上锁； 3、机构二楼、三楼灭火器数量不足。 | 否 | 2月28日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 陈海燕 | 1、规范设置消防安全“三自主两公开一承诺”公示牌； 2、三楼安全出口去锁保持畅通； 3、增设灭火器；
74 | 2022.2.21 | 丰泽明韩医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1、“三自主两公开一承诺”公示牌不规范 2、消防栓、灭火器无定期巡查记录、一楼消防栓被阻挡 3、部分应急照明灯损坏 4、安全出口堆放杂物 5、二楼消防栓无标识 6、二楼安全出口区域私拉乱接 | 否 | 2月28日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 陈海燕 | 1、规范设置“三自主两公开一承诺”公示牌； 2、消防栓、灭火器增设定期巡查记录、移开阻挡一楼消防栓的沙发； 3、更换新的应急照明灯； 4、清理安全出口堆放的杂物； 5、增设二楼消防栓标识； 6、清理二楼安全出口区域私拉乱接的电器。
75 | 2022.2.22 | 丰泽雷国平口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、灭火器无定期巡查记录、部分灭火器被花盆阻挡； 2、应急疏散标识被阻挡、数量不足； 3、未公布消防安全责任人、管理人及其职责； 4、灭火器数量不足； 5、未开展消防安全培训演练。 | 否 | 3月1日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 徐建国 | 1、增设灭火器定期巡查记录、移开阻挡灭火器的花盆； 2、移开阻挡应急疏散标识的杂物、增设应急疏散标识； 3、公布消防安全责任人、管理人及其职责； 4、增设灭火器数量； 5、开展消防安全培训演练。
76 | 2022.2.22 | 丰泽美益佳口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、灭火器无定期巡查记录、灭火器放置位置与指示标识不对应； 2、部分应急照明灯损坏； 3、未开展消防安全培训演练。 | 否 | 3月1日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 徐建国 | 1、灭火器增设定期巡查记录、灭火器放置在指示标识下方； 2、更换损坏的应急照明灯； 3、开展消防安全培训演练。
77 | 2022.2.23 | 泉州丰泽好牙艺口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、二楼灭火器无定期巡查记录； 2、配电箱各开关未标识注明； 3、未开展消防安全演练。 | 否 | 3月9日前整改到位 | 已整改 | 徐建国 张林海 | 1、二楼灭火器增设定期巡查记录； 2、配电箱各开关标识注明控制区域名称； 3、开展消防安全演练。
78 | 2022.2.23 | 泉州丰泽骅鑫口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、无消防安全“三自主两公开一承诺”公示牌； 2、上半年未开展消防安全培训演练； 3、未制定消防安全生产相关制度。 | 否 | 3月10日前整改到位 | 已整改 | 徐建国 张林海 | 1、制作消防安全“三自主两公开一承诺”公示牌并上墙； 2、开展消防安全培训演练； 3、制定消防安全生产相关制度。
79 | 2022.2.23 | 后埔第二卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
80 | 2022.2.23 | 丰泽林少玲诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
81 | 2022.2.24 | 丰泽优尔特口腔专科门诊部 | 人员密集场所 | 1、电路控制室各控制开关无标签； 2、控制室旁未张贴接触有电标志。 | 否 | 2月28日前整改到位 | 已整改 | 陈晶 张林海 | 1、电路控制室各控制开关无标签； 2、控制室旁未张贴接触有电标志。
82 | 2022.2.25 | 丰泽博美口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、场所存在私拉电线为电动车充电； 2、未公布消防安全责任人、管理人及其职责； 3、未制定灭火和应急疏散预案并开展消防演练； 4、灭火器数量不足，无定期巡查记录； 5、安全出口堆放杂物； | 否 | 3月7日前整改到位 | 已整改 | 徐建国 吴亚明 | 1、拆除为电动车充电的电线； 2、公布消防安全责任人、管理人及其职责； 3、制定灭火和应急疏散预案并开展消防演练； 4、增设灭火器及定期巡查记录； 5、清理安全出口堆放的杂物；
83 | 2022.2.26 | 丰泽杨群口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、灭火器未每月检查； 2、未开展消防安全培训及消防演练； 3、未设置安全疏散标志。 | 否 | 3月2日前整改到位 | 已整改 | 陈晶 张林海 | 1、灭火器定期巡查 2、开展消防安全培训及消防演练 3、设置安全疏散标志
84 | 2022.2.26 | 丰泽黄兵兵口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | 李猛 郑琴珠 | —
85 | 2022.2.26 | 丰泽沉洲社区第一卫生所 | 人员密集场所 | 配电箱附近存在易燃物品 | 否 | 3月2日前整改到位 | 已整改 | 李猛 郑琴珠 | 清理配电箱附近可燃物品，放置安全位置。
86 | 2022.2.26 | 丰泽庄秋君口腔诊所 | 人员密集场所 | 出口处安全出口标示粘贴方向错误 | 否 | 3月2日前整改到位 | 已整改 | 李猛 郑琴珠 | 在出口方向室内一侧的明显位置，安装安全出口标示
87 | 2022.2.27 | 泉州丰泽美维口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、无消防安全“三自主两公开一承诺”公示牌； 2、安全应急疏散图被阻挡。 | 否 | 3月4日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 郑建华 | 1、制作消防安全“三自主两公开一承诺”公示牌； 2、安全应急疏散图移到明显位置。
88 | 2022.2.27 | 丰泽恒美口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、配电箱未标明控制区域名称、未张贴警示标志应整改； 2、未开展消防安全培训演练应整改。 | 否 | 3月4日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 郑建华 | 1、配电箱标明控制区域名称、张贴警示标志； 2、开展消防安全培训演练。
89 | 2022.2.28 | 丰泽唯义口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、配电箱未张贴警示标识； 2、一楼后段灭火器数量不足； 3、二楼安全出口疏散标识不足。 | 否 | 3月7日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 徐建国 | 1、配电箱张贴警示标识； 2、一楼后段增设灭火器数量； 3、增设二楼安全出口疏散标识；
90 | 2022.2.28 | 丰泽招丰社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 灭火器、应急灯定期检查记录不全 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 苏志平 江瑞英 | 当场进行灭火器、应急灯检查并记录
91 | 2022.2.28 | 丰泽庄良标内科诊所 | 人员密集场所 | 灭火器、应急灯定期检查记录不全 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 苏志平 江瑞英 | 当场进行灭火器、应急灯检查并记录
92 | 2022.2.28 | 丰泽张福景中医诊所 | 人员密集场所 | 私拉电线充电动车 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 苏志平 江瑞英 | 当场撤掉排查，并要求以后不能私拉电线充电动车
93 | 2022.2.28 | 丰泽招联社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 2个灭火器插销未插好，并且压力已经不足 | 否 | 3月7日前整改到位 | 已整改 | 苏志平 江瑞英 | 按要求更换灭火器，做好日常检查
94 | 2022.2.28 | 丰泽杨白奎中医诊所 | 人员密集场所 | 配电箱下方堆放可燃物 | 否 | 3月7日前整改到位 | 已整改 | 林开明 陈智鹏 | 清理配电箱下方可燃物
95 | 2022.2.28 | 丰泽区郑瑞腾诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
96 | 2022.2.28 | 丰泽区骆天渠中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
97 | 2022.3.1 | 丰泽京复堂中医诊所 | 人员密集场所 | 灭火器定期检查记录不全 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 林开明 陈智鹏 | 灭火器定期检查记录已补全
98 | 2022.3.1 | 丰泽东星社区第一所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
99 | 2022.3.1 | 丰泽埭头社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 应急灯未通电源 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 黄锦芬 莫艳川 | 应急灯已立即插上电源
100 | 2022.3.1 | 丰泽东星社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
101 | 2022.3.1 | 丰泽海峡体育馆门诊部 | 人员密集场所 | 1、入口处一灭火器处于超充状态； 2、安全出口旁消火栓被阻挡； 3、配电箱未张贴警示标识、未标明控制区域名称； 4、走廊部分应急疏散标示故障； 5、餐厅私拉乱接电线。 | 否 | 3月8日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 郑建华 | 1、更换入口处处于超充状态的灭火器； 2、移开安全出口旁阻挡消火栓的物品； 3、配电箱张贴警示标识、标明控制区域名称； 4、走廊部分应急疏散标示故障； 5、餐厅改用固定插座并增加漏电保护开关。
102 | 2022.3.1 | 泉州丰泽好医联综合门诊部 | 人员密集场所 | 1、门口私拉乱接电线为电动车充电； 2、灭火器、消火栓无定期巡查记录； 3、第二安全出口标识不明显； 4、洗手间门口灭火器超压。 | 否 | 3月8日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 郑建华 | 1、拆除为电动车充电的电线； 2、灭火器、消火栓增设定期巡查记录； 3、第二安全出口疏散标识移至明显位置； 4、更换洗手间门口超压的灭火器。
103 | 2022.3.2 | 泉州丰泽武夷优尔特口腔门诊部 | 人员密集场所 | 安全出口标识不足。 | 否 | 3月7日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 徐建国 | 增设安全出口标识。
104 | 2022.3.2 | 泉州丰泽湖心优尔特口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、出口处灭火器被阻挡； 2、配电箱无安全警示标识。 | 否 | 当场整改到位 | 已整改 | 吴亚明 徐建国 | 1、将出口处灭火器移到明显位置； 2、配电箱张贴安全警示标识。
105 | 2022.3.2 | 丰泽悦来口腔门诊部 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
106 | 2022.3.2 | 丰泽赖玲玲口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
107 | 2022.3.2 | 丰泽灯星社区第三卫生所 | 人员密集场所 | 灭火器未做定期检查记录 | 否 | 3月9日前整改到位 | 已整改 | 李猛 吴晓玲 | 制定灭火器定期检查表，并定期检查
108 | 2022.3.2 | 泉秀街灯星社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 配电箱下方一米内有易燃物 | 否 | 3月9日前整改到位 | 已整改 | 李猛 吴晓玲 | 清理配电箱附近可燃物品，放置安全位置。
109 | 2022.3.4 | 丰泽弘德中医门诊部 | 人员密集场所 | 1、未制定灭火和疏散预案； 2、配电室线路杂乱。 | 否 | 3月10日前整改到位 | 已整改 | 张林海 许华鑫 | 1、制定灭火和疏散预案； 2、整理配电室线路。
110 | 2022.3.4 | 丰泽维密医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1、未开展消防演练。 | 否 | 3月10日前整改到位 | 已整改 | 张林海 许华鑫 | 1、开展消防演练。
111 | 2022.3.5 | 丰泽泉兴口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、未公布消防安全责任人、管理人及其职责； 2、无消防灭火和应急疏散预案。 | 否 | 3月10日前整改到位 | 已整改 | 张林海 陈晶 | 1、公布消防安全责任人、管理人及其职责； 2、制定消防灭火和应急疏散预案。
112 | 2022.3.7 | 泉州丰泽新侨乡健康门诊部 | 人员密集场所 | 1、配电室内堆放杂物； 2、部分应急照明灯损坏； 3、部分灭火器、应急疏散标识被阻挡； 4、门口安全疏散标识故障。 | 否 | 3月14日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 徐建国 | 1、清理配电箱杂物； 2、修复损坏的应急照明灯； 3、移开阻挡灭火器、应急疏散标识的阻挡物； 4、修复门口安全疏散标识。
113 | 2022.3.7 | 丰泽李幼玲口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
114 | 2022.3.8 | 丰泽张金林口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现安全隐患 | 否 | - | - | - | -
115 | 2022.3.8 | 丰泽吴金泽中医诊所 | 人员密集场所 | 1.未进行消防安全培训； 2.配电箱未配置安全警示标志； 3.未制定应急预案； 4.无疏散指示牌。 | 否 | 3月15日前整改到位 | 已整改 | 黄锦芬 陈云云 | 1.进行消防安全培训； 2.配电箱配置安全警示标志； 3.制定应急预案； 4.设置张贴疏散指示牌。
116 | 2022.3.8 | 丰泽李冰口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现安全隐患 | 否 | - | - | - | -
117 | 2022.3.8 | 丰泽南埔社区卫生所 | 人员密集场所 | 2月份灭火器检查记录未登记。 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 黄锦芬 陈云云 | 灭火器检查记录已登记。
118 | 2022.3.8 | 泉州丰泽维乐云贝口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、一楼灭火器无定期巡查记录； 2、一楼部分灭火器超压。 | 否 | 3月17日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 徐建国 | 1、灭火器定期巡查； 2、更换超压灭火器。
119 | 2022.3.8 | 泉州丰泽光洲树标口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、一楼消火栓被阻挡； 2、二楼部分配电箱无警示标识。 | 否 | 当场整改到位 | 已整改 | 吴亚明 徐建国 | 1、移开阻挡一楼消火栓的物品； 2、二楼配电箱张贴警示标识。
120 | 2022.3.8 | 丰泽雅如意口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、消防安全公示牌被阻挡； 2、消火栓、灭火器无定期巡查记录。 | 否 | 3月14日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 徐建国 | 1、移开消防安全公示牌的阻挡物； 2、消火栓、灭火器增设定期巡查记录。
121 | 2022.3.9 | 丰泽张珺口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、一楼入口处消防灭火器被阻挡，一楼灭火器数量不足； 2、门诊部灭火器无定期巡查记录； 3、配电箱未张贴警示标识，未标明控制区域名称； 4、未开展消防安全培训演练。 | 否 | 3月17日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 陈晶 | 1、将一楼入口处消防灭火器移至明显位置，增加一楼灭火器数量； 2、增加灭火器定期巡查记录； 3、配电箱张贴警示标识，标明控制区域名称； 4、开展消防安全培训演练。
122 | 2022.3.9 | 丰泽钻石口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、门口私拉乱接电线为电动车充电； 2、灭火器无定期巡查记录； 3、配电箱未张贴警示标识、未标明控制区域名称。 | 否 | 3月17日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 陈晶 | 1、撤除门口私拉乱接为电动车充电的电线； 2、灭火器增设定期巡查记录； 3、配电箱张贴警示标识、标明控制区域名称。
123 | 2022.3.9 | 泉州瑞来春堂医药有限公司中医坐堂医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
124 | 2022.3.9 | 丰泽灯洲社区第一卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | - | —
125 | 2022.3.9 | 泉秀街道灯洲社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 1.未建立安全生产制度及消防安全管理制度。 2.灭火器未建立定期检查表。 | 否 | 3月9日整改到位 | 已整改 | 李猛 陈颖彬 | 1.建立安全生产制度及消防安全管理制度并上墙。 2.建立灭火器定期检查表。
126 | 2022.3.10 | 泉州丰泽嘉仕美医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1、预检分诊处私拉乱接电线； 2、消防安全责任人、管理人公示牌被阻挡； 3、二楼走廊疏散标识被阻挡； 4、未开展消防安全培训演练。 | 否 | 3月18日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 刘晓健 | 1、移除预检分诊处私拉乱接的电线； 2、将消防安全责任人、管理人公示牌移至明显位置； 3、移开二楼走廊阻挡疏散标识的物品； 4、开展消防安全培训演练。
127 | 2022.3.11 | 丰泽奥乐口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、灭火器、消防栓未每月进行检查； 2、未开展员工消防安全培训演练； 3、无安全疏散标志。 | 否 | 3月15日前整改到位 | 已整改 | 张林海 郑建华 | 1、灭火器、消防栓每月进行巡查； 2、开展员工消防安全培训演练； 3、增设安全疏散标志。
128 | 2022.3.11 | 丰泽悠兔口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、灭火器未每月定期巡查 2、未开展员工消防安全培训及消防演练 3、未公布消防安全责任人、管理人及其职责 | 否 | 3月16日前整改到位 | 已整改 | 张林海 郑建华 | 1、灭火器每月定期巡查 2、开展员工消防安全培训及消防演练 3、公布消防安全责任人、管理人及其职责
129 | 2022.4.22 | 泉州市正骨医院 | 人员密集场所 | 1.标准化资料未滚动更新至2022年度； 2.安全生产费用使用台账记录不全； 3.未向员工下发岗位安全操作规程； 4.消防控制室内应急物资箱内未设应急物资清单和检查记录； 5.水泵房内阀门未标识开启方向，管道未标识流向，设备未编号； 6.配电房内个别线路裸露，防火门未接地、窗户无防护网； 7.安全生产文件修订、评审记录不齐全； 8.新员工未进行三级安全教育，无消防员培训记录； 9.未建立健全隐患排查台账； 10.未组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练； 11.应急救援预案未备案，并通报有关应急协作单位。 | 否 | 5月21日前整改到位 | 已整改 | 谢外甫 洪亚尾 谢至均 | 1.标准化资料滚动更新至2022年度； 2.建立健全安全生产费用使用台账； 3.向员工下发岗位安全操作规程； 4.消防控制室内应急物资箱内设应急物资清单和检查记录； 5.水泵房内阀门标识开启方向，管道标识流向，设备进行编号； 6.配电房内裸露线路套管保护，防火门接地、窗户设防护网； 7.建立完善安全生产文件修订、评审记录； 8.新员工进行三级安全教育，组织消防员进行培训并记录； 9.建立健全隐患排查台账； 10.组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练； 11.应急救援预案备案，并通报有关应急协作单位。
130 | 2022.4.22 | 丰泽区城东街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.未建立安全操作规程； 2.年度安全教育培训计划内容不完善； 3.安全生产风险分级管控四色图未上墙； 4.一楼大厅电源线未套管； 5.2楼通道安全出口标识和应急灯配备不足； 6.第二安全出口上锁。 | 否 | 5月21日前整改到位 | 已整改 | 谢外甫 洪亚尾 谢至均 | 1.建立安全操作规程； 2.建立完善年度安全教育培训计划内容； 3.建立特种设备建档； 4.安全生产风险分级管控四色图上墙； 5.一楼大厅电源线套管； 6.2楼增配通道安全出口标识和应急灯； 7.第二安全出口不得上锁。
131 | 2022.4.22 | 丰泽区华大街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.未建立安全操作规程； 2.年度安全教育培训计划内容不完善； 3.安全生产风险分级管控四色图未上墙； 4.1楼交换机柜电源线电线裸露，配电箱堵塞。 | 否 | 5月21日前整改到位 | 已整改 | 谢外甫 洪亚尾 谢至均 | 1.建立安全操作规程； 2.建立完善年度安全教育培训计划； 3.安全生产风险分级管控四色图上墙； 4.1楼交换机柜电源线裸露电线套管，配电箱不得堵塞。
132 | 2022.4.22 | 丰泽郭露峰口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
133 | 2022.4.23 | 丰泽汤丽华口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
134 | 2022.4.23 | 泉州丰泽安神医院 | 人员密集场所 | 1、未开展消防安全培训演练； 2、配电箱未张贴警示标识； 3、二楼走廊灭火器数量不足。 | 否 | 4月27日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 | 1、开展消防培训演练； 2、配电箱张贴警示标识； 3、增设二楼走廊灭火器数量。
135 | 2022.4.23 | 华夏眼科医院集团泉州眼科医院有限公司 | 人员密集场所 | 1、一楼配电箱未张贴警示标识； 2、一楼安全出口疏散标识故障，被电动车阻挡； 3、部分应急照明灯故障； 4、消防联动控制设备故障。 | 否 | 5月13日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 | 1、一楼配电箱张贴警示标识； 2、修复一楼安全出口疏散标识，移开阻挡的电动车； 3、修复故障的应急照明灯； 4、修复消防联动控制设备。
136 | 2022.4.23 | 泉州仁福骨外科医院 | 人员密集场所 | 1、预检分诊处开关面板损坏； 2、消控室私拉乱接电线； 3、安全疏散示意图不规范； 4、未委托具有从业条件的第三方服务机构定期对消防设施进行检测维保。 | 否 | 5月10日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 | 1、更换预检分诊处开关面板； 2、消控室拆除私拉乱接的电线； 3、重新规范制作安全疏散示意图； 4、委托具有从业条件的第三方服务机构定期对消防设施进行检测维保。
137 | 2022.4.24 | 泉州丰泽美莱华美医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1、屋面电接点压力表老化、故障、无法正常显示系统压力值； 2、屋面稳压泵连接管橡胶软接头老化、漏水； 3、屋面试验消火栓压力不足； 4、消控室烟感无法正常报警； 5、自动报警系统联动测试，风机未能联动启动。 | 否 | 6月10日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 | 1、更换屋面电接点压力表； 2、更换屋面稳压泵连接管橡胶软接头； 3、维护屋面试验消火栓，使压力正常； 4、维修消控室烟感； 5、维修风机使其能联动启动。
138 | 2022.4.24 | 丰泽区清源街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.岗位安全操作规程未组织相关人员进行培训学习； 2.安全教育培训计划内容不完整，未列出安全管理制度及安全操作规程学习内容； 3.培训记录未提供新员工三级安全教育培训内容； 4.未提供岗位安全风险辨识记录； 5.未将风险评价控制结果对从业人员进行宣传、培训； 6.旧栋3楼烟感器安装位置不当，安装在横梁上； 7.旧栋和新栋的安全通道地面无安全疏散标识； 8.配电箱未安装屏护板。电源线裸露。 | 否 | 5月21日前整改到位 | 已整改 | 谢外甫 洪亚尾 谢至均 | 1.岗位安全操作规程已经法人审批签发，组织相关人员进行培训学习； 2.安全管理制度及安全操作规程纳入安全教育培训计划内容； 3.组织新员工三级安全教育培训； 4.组织全员进行安全风险辨识学习培训； 5.组织从业人员进行风险评价控制结果宣传、培训； 6.旧栋3楼烟感器安装在天花板上； 7.旧栋和新栋的安全通道地面标识安全疏散标识； 8.配电箱安装屏护板。电源线裸露。
139 | 2022.4.24 | 丰泽区北峰街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.岗位安全操作规程未组织相关人员进行培训学习； 2.安全教育培训计划内容不完整，未列出安全管理制度及安全操作规程学习内容； 3.培训记录未提供新员工三级安全教育培训内容； 4.低压配电房防火门未连接地线； 5.未将风险评价控制结果对从业人员进行宣传、培训； 6.应急预案无编辑、批准、审核等人员签字； 7.应急演练记录不完整，无演练总结和评估内容； 8.康复大厅未规划安全疏散通道，安全出口被设备阻挡； 9.配电房绝缘手套和绝缘鞋检测已经过期、配电房门口堆放垃圾桶、配电房未配备消防沙。 | 否 | 5月23日前整改到位 | 已整改 | 谢外甫 洪亚尾 谢至均 | 1.岗位安全操作规程已经法人审批签发，组织相关人员进行培训学习； 2.安全管理制度及安全操作规程纳入安全教育培训计划内容； 3.组织新员工三级安全教育培训； 4.低压配电房防火门连接地线； 5.组织从业人员对风险评价控制结果进行宣传、培训； 6.应急预案已经法人审批签发； 7.应急演练进行总结和评估； 8.康复大厅规划安全疏散通道，安全出口未阻挡； 9.配电房绝缘手套和绝缘鞋已更换新的，配电房门口未阻挡，配电房配备消防沙。
140 | 2022.4.24 | 丰泽区妇幼保健院 | 人员密集场所 | 1.未见人员签订的责任书； 2.未提供新员工三级安全教育培训记录； 3.未将风险评价控制结果对从业人员进行宣传、培训 4.未建立隐患排查“三张清单”记录； 5.应急预案无编辑、批准、审核等人员签字； 6.未提供2021年年度标准化自评报告； 7.消控室无设备操作流程和处置程序及值班记录； 8.应急救援物资无检查记录表和清单。 | 否 | 5月21日前整改到位 | 已整改 | 谢外甫 洪亚尾 谢至均 | 1.签订科室（部门）安全生产责任书； 2.组织新员工进行三级安全教育培训； 3.将组织从业人员进行风险评价控制结果宣传、培训 4.建立隐患排查“三张清单”记录； 5.应急预案经主要负责人编辑、批准、审核等人员审核； 6.进行标准化自评； 7.消控室制定设备操作流程和处置程序，建立值班记录； 8.应急救援物资建立检查清单，并登记检查情况。
141 | 2022.4.24 | 丰泽区东湖街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.安全管理制度和安全操作规程未纳入年度培训计划； 2.未将风险评价控制结果对从业人员进行宣传、培训； 3.未建立隐患排查“三张清单”记录； 4.应急演练记录无应急演练方案及演练签到表； 5.消控室无设备操作流程和处置程序及值班记录。 | 否 | 5月23日前整改到位 | 已整改 | 谢外甫 洪亚尾 谢至均 | 1.将安全管理制度和安全操作规程纳入年度培训计划； 2.组织从业人员对风险评价控制结果进行宣传、培训； 3.建立隐患排查“三张清单”； 4.制定应急演练方案，演练参加人员签到； 5.消控室制定设备操作流程和处置程序，建立值班记录。
142 | 2022.4.24 | 丰泽觅牙里口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
143 | 2022.4.24 | 好牙艺口腔门诊部 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
144 | 2022.4.25 | 泉州丰泽维乐口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、一楼部分灭火器箱仅有一个灭火器； 2、灭火器数量不足，拍照室前灭火器被阻挡； 3、隐患自查自改无记录； 4、安全出口堆放杂物。 | 否 | 4月28日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 | 1、一楼灭火器箱增设2个灭火器； 2、一楼增设灭火器，拍照室前被阻挡的灭火器移到明显位置； 3、增设隐患自查自改台账； 4、移除安全出口堆放的杂物。
145 | 2022.4.26 | 泉州丰泽医博医院 | 人员密集场所 | 1、消防水泵房处安全警示标识模糊； 2、消防控制室无应急处置流程和操作流程，未配备灭火器； 3、消控室无值班记录。 | 否 | 5月15日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 谢外甫 | 1、消防水泵房处更换安全警示标识 2、消防控制室增加应急处置流程和操作流程，配备灭火器 3、消控室增设值班记录
146 | 2022.4.26 | 泉州新里程妇产医院 | 人员密集场所 | 1、消控室消防联动控制柜为手动状态； 2、消控室控制柜显示故障无相应登记及处理记录； 3、消控室值班人员值班记录不完整。 | 否 | 5月16日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 谢外甫 | 1、消控室消防联动控制柜调至自动状态 2、消控室控制柜增设值班记录并按要求处理显示的故障 3、完善消控室值班人员值班记录
147 | 2022.4.26 | 泉州市爱尔眼科医院 | 人员密集场所 | 1、消控室消防联动控制柜设为手动状态 2、消控室未编制火灾事故应急处置流程未张贴在现场 3、消控室未将设备操作流程贴在现场 4、消控值班记录未如实记录火灾报警数据 5、大厅1楼消防卷帘下未设置安全警示标识 6、餐厅配电柜无安全警示标识 7、厨房气瓶间未配备相应灭火器材（灭火器、灭火毯） 8、气瓶间未张贴安全警示标识 | 否 | 5月13日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 谢外甫 | 1、消控室消防联动控制柜设为自动状态 2、消控室编制火灾事故应急处置流程并张贴在现场 3、消控室设备操作流程贴在现场 4、消控值班记录如实记录火灾报警数据 5、大厅1楼消防卷帘下设置安全警示标识 6、餐厅配电柜张贴安全警示标识 7、厨房气瓶间配备相应灭火器材（灭火器、灭火毯） 8、气瓶间张贴安全警示标识
148 | 2022.4.28 | 泉州玛珂迩妇产医院 | 人员密集场所 | 1、一楼大厅未见安全出口标识及应急照明灯； 2、一楼大厅电箱无盖子及安全警示标识； 3、水泵房配电箱内线路杂乱、箱线与箱线间无隔弧板； 4、水泵房控制柜全部调至手动状态； 5、地下室第二安全出口未设置安全出口标识； 6、消控室消防联动控制器设置为手动状态； 7、消控室值班记录和主机报警记录不同步； 8、消控室消防联动控制器操作流程、火灾事故应急处置流程未上墙； 9、配电房前堆放可燃物堵塞，门口安全警示标志破损。 | 否 | 5月16日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 吴亚明 谢外甫 | 1、一楼大厅增加安全出口标识及应急照明灯； 2、一楼大厅电箱增设盖子及安全警示标识； 3、整理水泵房配电箱内线路、箱线与箱线间增加隔弧板； 4、水泵房控制柜调为自动状态； 5、地下室第二安全出口增设安全出口标识； 6、消控室消防联动控制器调为自动状态； 7、完善消控室值班记录，对主机报警记录进行核查记录； 8、消控室消防联动控制器操作流程、火灾事故应急处置流程上墙； 9、清理配电房前堆放的可燃物，更换门口安全警示标志。
149 | 2022.4.28 | 丰泽曾伟医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 1.未建立安全生产制度及消防安全管理制度； 2.灭火器未建立定期检查表； 3.未建立安全教育档案； 4.未完善安全生产预案。 | 否 | 5月9日前整改到位 | 已整改 | 李猛 吴晓玲 | 1.建立安全生产制度及消防安全管理制度上墙。 2.灭火器建立定期检查表。 3.建立安全教育档案。 4.完善安全生产预案，并定期演练。
150 | 2022.4.28 | 丰泽何文星医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 1.未建立安全生产制度。 2.灭火器未放置明显位置。 | 否 | 4月28日整改到位 | 已整改 | 李猛 吴晓玲 | 1.建立安全生产制度并上墙。 2.将灭火器放置明显位置，便于取用。
151 | 2022.4.29 | 丰泽区东海街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.未制定2022年年度安全教育培训计划； 2.培训记录未提供新员工三级安全教育培训内容； 3.配电室内照明灯处电源线裸露，灯座脱落未固定； 4.未将风险评价控制结果对从业人员进行宣传、培训； 5.未建立隐患排查“三张清单”记录； 6.配电房绝缘手套和绝缘鞋未定期进行检测； 7.临时搭建雨棚处照明灯电源线未套管保护。 | 否 | 5月28日前整改到位 | 已整改 | 谢外甫 洪亚尾 谢至均 | 1.制定2022年年度安全教育培训计划； 2.组织新员工三级安全教育培训； 3.配电室内照明灯处裸露电源线套管，灯座固定； 4.组织从业人员进行风险评价控制结果进行宣传、培训； 5.建立隐患排查“三张清单”记录； 6.配电房绝缘手套和绝缘鞋更换新的； 7.临时搭建雨棚处照明灯电源线已拆除。
152 | 2022.4.29 | 丰泽区泉秀街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.安全管理制度未经相关负责人签字审批； 2.新进员工三级安全教育培训无考核记录； 3.配电房门口未张贴紧急联系人及联系方式； 4.消控室值班记录未对消防主机显示的故障进行跟踪记录。 | 否 | 5月28日前整改到位 | 已整改 | 谢外甫 洪亚尾 谢至均 | 1.安全管理制度经负责人签字审批； 2.新员工进行三级安全教育培训并考核； 3.配电房门口张贴紧急联系人及联系方式； 4.消控室值班及时对消防主机显示的故障进行跟踪记录。
153 | 2022.4.29 | 丰泽区丰泽街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.安全管理制度和安全操作规程未经相关负责人签字审批； 2.未提供新员工三级安全教育培训记录； 3.未提供隐患排查“三张清单”的检查清单； 4.配电房前堆放广告牌堵塞； 5.西侧第二安全出口楼梯间走道上堆放杂物堵塞安全通道。 | 否 | 5月28日前整改到位 | 已整改 | 谢外甫 洪亚尾 谢至均 | 1.安全管理制度和安全操作规程经负责人签字审批； 2.组织新员工三级安全教育培训并记录； 3.建立隐患排查“三张清单”的检查清单； 4.配电房前不得堵塞； 5.西侧第二安全出口楼梯间通道畅通，不得堵塞。
154 | 2022.4.29 | 丰泽区疾病预防控制中心 | 人员密集场所 | 1.未更新2022年年度安全生产目标； 2.2022年安全生产责任制未签订； 3.安全生产投入费用台账记录不完整； 4.未建立2022年年度培训计划，无新员工三级安全教育资料； 5.未提供隐患排查“三张清单”的检查清单； 6.未提供2021年年度安全生产标准化自评报告。 | 否 | 5月28日前整改到位 | 已整改 | 谢外甫 洪亚尾 谢至均 | 1.更新2022年年度安全生产目标； 2.组织签订2022年安全生产责任制； 3.建立健全安全生产投入费用台账记录； 4.建立2022年年度培训计划，组织新员工进行三级安全教育； 5.建立隐患排查“三张清单”的检查清单； 6.进行安全生产标准化自评。
155 | 2022.4.29 | 丰泽黄志耀口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
156 | 2022.4.29 | 东湖街道少林社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
157 | 2022.4.29 | 凤山社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 灭火器压力超出正常范围 | 否 | 5月15日前整改到位 | 已整改 | 陈玉明 林开明 | 更换为压力在正常范围的灭火器
158 | 2022.4.30 | 丰泽邵志红内科诊所 | 人员密集场所 | 无安全出口指示牌 | 否 | 5月10日前整改到位 | 已整改 | 陈玉明 林开明 | 张贴安全出口指示牌
159 | 2022.4.30 | 丰泽林河内科诊所 | 人员密集场所 | 1.1个灭火器超出有效期； 2.无灭火器定期检查记录。 | 否 | 5月7日前整改到位 | 已整改 | 王燕琳 黄斯典 | 1.更换灭火器 2.填写灭火器定期检查记录
160 | 2022.4.30 | 丰泽街道东淮社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
161 | 2022.4.30 | 北京同仁堂泉州丰泽田安店中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
162 | 2022.4.30 | 丰泽易和中医诊所 | 人员密集场所 | 1.一楼灭火器超出有效期； 2.配电箱附件堆放纸巾、箱子； 3.二楼应急灯断电不亮； 4.在二楼煮饭。 | 否 | 5月7日前整改到位 | 已整改 | 肖丽丽 林春燕 | 1.灭火器新购进未使用，有效期为5年，尚在效期内。 2.配电箱下堆放物品已清理 3.二楼应急灯已换，可以正常使用 4.已严格纪律，禁止在二楼煮饭
163 | 2022.4.30 | 泉州丰泽禾康医务所 | 人员密集场所 | 未开诊 | 否 | - | - | - | -
164 | 2022.5.1 | 丰泽高慧瑶口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
165 | 2022.5.1 | 丰泽朱礼哲口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
166 | 2022.5.1 | 丰泽王娜萱中西医结合诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
167 | 2022.5.1 | 丰泽王嫦娥口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
168 | 2022.5.1 | 丰泽吕梅芳耳鼻咽喉科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
169 | 2022.5.1 | 丰泽林少榕中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
170 | 2022.5.4 | 丰泽安瑞堂中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
171 | 2022.5.4 | 丰泽王桂招中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
172 | 2022.5.5 | 丰泽许哲辉中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
173 | 2022.5.5 | 丰泽郑泽文内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
174 | 2022.5.5 | 丰泽傅苍山口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
175 | 2022.5.5 | 泉州丰泽玛丽医院 | 人员密集场所 | 1、湿式报警阀组处压力表锈蚀损坏、排水阀手柄锈蚀损坏、排水阀手柄锈蚀损坏；压力开关模块缺失； 2、部分闭门器损坏； 3、湿式报警阀组处压力表锈蚀损坏； 4、部分配电箱未标明控制区域名称； 5、消控室无值班记录、消控室内堆放杂物； 6、未开展消防安全培训演练。 | 否 | 5月30日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 张梅章 吴亚明 | 1、更换湿式报警阀组处压力表、更换排水阀手柄；增加压力开关模块； 2、维修闭门器； 3、更换湿式报警阀组处压力表； 4、配电箱标明控制区域名称； 5、消控室增设值班记录、清理消控室内堆放的杂物； 6、开展消防安全培训演练。
176 | 2022.5.6 | 丰泽鸿熙妍医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 1.安全生产制度和消防安全管理制度未上墙； 2。配电箱有杂物堆放。 | 否 | 5月6日整改到位 | 已整改 | 李猛 吴晓玲 | 1.安全生产制度和消防安全管理制度上墙； 2.配电箱杂物堆放，立即清除并放置安全位置。
177 | 2022.5.6 | 丰泽爱茹内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患。 | 否 | - | - | - | -
178 | 2022.5.6 | 丰泽三和原中医诊所 | 人员密集场所 | 1.安全生产制度和消防安全管理制度未上墙。 2.灭火器未设置定期检查记录。 3.配电箱未设置安全警示标识。 4.未设置应急照明。 | 否 | 5月26日前整改到位 | 已整改 | 李猛 吴晓玲 | 1.安全生产制度和消防安全管理制度上墙。 2.灭火器设置定期检查记录。 3.配电箱设置安全警示标识。 4.按规定设置应急照明。
179 | 2022.5.6 | 丰泽柠檬中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
180 | 2022.5.11 | 丰泽张幻瑜中医内科诊所 | 人员密集场所 | 控制开关未标明控制区域名称 | 否 | 5月11日整改到位 | 已整改 | 李猛 吴晓玲 | 控制开关需标明控制区域名称
181 | 2022.5.11 | 丰泽许振伟口腔诊所 | 人员密集场所 | 安全生产、消防安全管理制度未上墙 | 否 | 5月11日整改到位 | 已整改 | 李猛 吴晓玲 | 安全生产、消防安全管理制度需上墙
182 | 2022.5.11 | 泉州泉医堂中医诊所 | 人员密集场所 | 1.安全生产制度和消防安全管理制度未上墙。 2.未配置灭火器。 3.配电箱未设置安全警示标识、未标明控制区域名称。 4.未设置应急照明。 5.未设置安全指示牌。 | 否 | 5月31日前整改到位 | 已整改 | 李猛 吴晓玲 | 1.建立安全生产制度和消防安全管理制度并上墙。 2.按规定设置足够数量灭火器。 3.配电箱需设置安全警示标识、需标明控制区域名称。 4.按规定设置足够数量应急照明。 5.需设置疏散指示牌。
183 | 2022.5.13 | 丰泽曾焕阳口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
184 | 2022.5.18 | 丰泽环山社区第三卫生所 | 人员密集场所 | 灭火器、应急灯定期检查记录不全 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 苏志平 江瑞英 | 对灭火器、应急灯检查定期检查并记录
185 | 2022.5.18 | 丰泽北门社区卫生所 | 人员密集场所 | 灭火器、应急灯定期检查记录不全 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 苏志平 江瑞英 | 对灭火器、应急灯检查定期检查并记录
186 | 2022.5.18 | 丰泽后茂社区第一卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
187 | 2022.5.20 | 丰泽吴福海口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
188 | 2022.5.20 | 丰泽康氏口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
189 | 2022.5.20 | 丰泽浔美社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
190 | 2022.5.20 | 丰泽何红端儿科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
191 | 2022.5.20 | 丰泽杨亚龙中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
192 | 2022.5.20 | 丰泽陈书惠诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
193 | 2022.5.25 | 丰泽郑广平中医内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
194 | 2022.5.26 | 北峰街道群石社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 1、无安全生产应急预案、未开展消防安全培训演练； 2、灭火器数量不足。 | 否 | 6月1日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 章琼丽 | 1、制定安全生产应急预案、开展消防安全培训演练； 2、增设灭火器。
195 | 2022.5.27 | 丰泽顺心中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
196 | 2022.5.27 | 丰泽谢国灿中医骨伤科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
197 | 2022.5.27 | 丰泽李水枝内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
198 | 2022.5.31 | 丰泽法花美社区卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
199 | 2022.5.31 | 丰泽魏恩义中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
200 | 2022.6.1 | 丰泽陈朝元诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | - | —
201 | 2022.6.6 | 丰泽城口社区第三卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
202 | 2022.6.7 | 丰泽北门社区卫生所 | 人员密集场所 | 灭火器压力不足 | 否 | 6月14日前整改到位 | 已整改 | 苏志平 江瑞英 | 更换合格灭火器。
203 | 2022.6.8 | 丰泽云山社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
204 | 2022.6.8 | 丰泽何燕辉内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
205 | 2022.6.9 | 丰泽霞美社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 临时用电不规范，接排插出来接其他电源 | 否 | 6月14日前整改到位 | 已整改 | 苏志平 江瑞英 | 布置固定排插。
206 | 2022.6.9 | 东湖二所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
207 | 2022.6.9 | 东湖街道东湖社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
208 | 2022.6.16 | 丰泽潘秀碧口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
209 | 2022.6.16 | 丰泽泉兴口腔专科门诊部 | 人员密集场所 | 1、配电箱无警示标识，未标明控制区域名称； 2、未开展消防安全培训演练。 | 否 | 6月23日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 章琼丽 | 1、配电箱设警示标识，标明控制区域名称； 2、开展消防安全培训演练。
210 | 2022.6.30 | 中升卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
211 | 2022.7.1 | 丰泽苏金枝 中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
212 | 2022.7.6 | 泉秀街道灯洲社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 1.灭火器六月未定期检查。 | 否 | 已整改 | 已整改 | 李猛 倪秋萍 | 灭火器定期巡检并记录。
213 | 2022.7.6 | 丰泽灯洲社区第一卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
214 | 2022.7.6 | 泉秀街道华丰社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
215 | 2022.7.7 | 丰泽京复堂中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
216 | 2022.7.7 | 丰泽金屿社区第一卫生所 | 人员密集场所 | 未发现安全隐患 | 否 | - | - | - | -
217 | 2022.7.7 | 丰泽西福社区第三卫生所 | 人员密集场所 | 未发现安全隐患 | 否 | - | - | - | -
218 | 2022.7.7 | 丰泽百惠综合门诊部 | 人员密集场所 | 1、消火栓被阻挡 2、隐患排查记录只记录到4月 | 否 | 7月11日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 章琼丽 | 1、移开阻挡消火栓的物品 2、健全隐患排查记录
219 | 2022.7.7 | 泉州仁福骨外科医院 | 人员密集场所 | 1.未定期对安全生产目标完成情况进行评估考核； 2.培训后未进行培训效果评估 3.未建立设备运行台账和检维修计划； 4.配电间未安装安全出口标志； 5.主楼5楼未安装应急照明灯和楼层指示标识； 6.未制定有关人员、医疗技术、设施、作业工程及环境变更管理制度； 7.未单独建立隐患清单和整改清单。 | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.增设地面疏散标志； 2.灭火器应划定置线； 3.建立健全隐患排查治理“三张清单”； 4.安全演练后应进行总结和评估； 5.室内封闭楼梯间应安装防火门； 6.B超机电源应安装漏电保护器； 7.二楼至一楼的室外楼梯应设疏散方向指示标志。
220 | 2022.7.7 | 泉州丰泽区妇幼保健院 | 人员密集场所 | 1.部分员工未签订安全生产责任书； 2.未见安全生产费用使用记录； 3.未对安全培训效果进行评估； 4.电动车蓄电池在监控室内充电； 5.应急演练记录不完整，未进行评估、总结。 | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.逐级签订安全生产责任书； 2.建立安全生产费用使用记录； 3.对安全培训效果进行评估； 4.电动车蓄电池不得在监控室内充电； 5.应急演练后应及时进行评估、总结，建立台账； 6.实验室废弃物应及时清理； 7.艾滋病样本保存应双人双锁。
221 | 2022.7.8 | 丰泽区东湖街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.赖梅英、李琼玉的三级教育培训未记录培训时间及培训时长； 2.设备设施日常维护保养无记录； 3.未张贴楼层指示标识； 4.2021年11月24日的应急演练无演练人员签名； 5.标准化自评不符合项未建立整改清单。 | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.三级教育培训应记录培训时间及培训时长； 2.建立设备设施日常维护保养记录； 3.张贴楼层指示标识； 4.应急演练应有演练人员签名表； 5.标准化自评不符合项应建立整改清单；
222 | 2022.7.8 | 泉州丰泽玛丽医院 | 人员密集场所 | 1.部分员工未签订安全生产责任书； 2.任命张经发（电工岗位）为安全生产管理员不符合要求； 3.配电箱箱门与箱体未等电位连接且未安装接地线； 4..未张贴安全风险空间分布四色图和安全告知牌； 5.配电间安全警示标志褪色，未及时更换； 6.应急演练无演练评估记录。 | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.逐级签订安全生产责任书； 2.依法依规设置安全管理机构，配备安全生产管理员； 3.配电箱箱门与箱体应等电位连接且接地线； 4.张贴安全风险空间分布四色图和安全告知牌； 5.配电间安全警示标志褪色； 6.应急演练无演练评估记录；
223 | 2022.7.8 | 丰泽法石社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 无 | 否 | — | — | — | —
224 | 2022.7.11 | 丰泽区城东街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.培训后未进行评估总结； 2.未记录新员工安全培训课时； 3.配电箱断路器未安装隔弧片。 | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.培训后应进行评估总结； 2.新员工安全培训应记录课时； 3.配电箱断路器应安装隔弧片。
225 | 2022.7.11 | 丰泽区华大街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.培训后未进行评估总结； 2.未记录新员工培训课时； 3.配电箱箱门与箱体未等电位连接； 4.五楼配电箱未张贴安全警示标志。 | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.培训后应进行评估总结； 2.新员工安全培训应记录课时； 3.配电箱箱门与箱体应等电位连接； 4.五楼配电箱应设安全警示标志。
226 | 2022.7.11 | 厦门国际旅行卫生保健中心泉州分中心 | 人员密集场所 | 1.未建立火灾自动报警系统运行记录； 2.附楼灭火器悬挂位置过高（超过1.5米）； 3.废水处理池未张贴安全警示标志和安全告知牌； 4.未建立“三张清单”； 5.配电室未安装防鼠板，配电箱箱门与箱体未等电位连接并接地。 | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.建立火灾自动报警系统运行记录； 2.灭火器悬挂不超过1.5米； 3.废水处理池应设安全警示标志和安全告知牌； 4.建立“三张清单”； 5.配电室应安装防鼠板，配电箱箱门与箱体应进行等电位连接并接地。
227 | 2022.7.12 | 泉州丰泽爱康起航综合门诊部 | 人员密集场所 | 1.胃镜室区域墙面上疏散方向指示标志灯坏； 2.实验室前的消防软管卷盘未安装水枪； 3.靠实验室的防火卷帘下摆放花瓶； 4.疏散通道地面未设置疏散方向标志； 5.疏散通道上面未设置垂直疏散方向的安全出口指示标志灯； 6.未张贴安全风险四色图和安全告知牌； 7.未建立完善“三张清单”； 8.配电室未铺设绝缘垫，部分配电箱未张贴安全警示标志； 9.DR机房配电箱未安装漏电保护器，配电箱箱门与箱体未等电位连接。 10. 消防控制室未安排人员值班，烟感报警未及时消除； 11. 无消防维保记录。 | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.胃镜室区域墙面上疏散方向指示标志灯坏，应修复； 2.实验室前的消防软管卷盘应安装水枪； 3.靠实验室的防火卷帘下不得堆放物品； 4.疏散通道地面应设置疏散方向标志； 5.疏散通道上面应设置垂直疏散方向的安全出口指示标志灯； 6.应张贴安全风险四色图和安全告知牌； 7.应建立完善“三张清单”； 8.配电室应铺设绝缘垫，配电箱应张贴安全警示标志； 9.DR机房配电箱应安装漏电保护器，配电箱箱门与箱体应等电位连接。 10. 消防控制室应安排人员值班，烟感报警应及时消除； 11. 委托第三方机构消防维保并记录。
228 | 2022.7.12 | 泉州爱尔眼科医院有限公司 | 人员密集场所 | 1.未下发专职安全管理人员任命书； 2.安全生产责任书甲方未签名，科室人员未签订安全生产责任书； 3.安全生产费用无使用情况记录； 4.未及时识别和获取新的法律法规； 5.疏散通道地面方向标志不足； 6.咖啡室旁的安全出口未安装安全出口指示灯； 7.防火卷帘门下无划线； 8.消防控制室和配电间里面的配电箱未张贴安全警示标志； 9.未建立健全隐患排治理“三张清单”； 10.安全演练记录无参加人员签名表。 | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.制定发专职安全管理人员任命书； 2.安全生产责任书甲方应签名，科室人员应签订安全生产责任书； 3.建立安全生产费用使用情况记录； 4.及时识别和获取新的法律法规； 5.增设疏散通道地面方向标志； 6.咖啡室旁的安全出口应安装安全出口指示灯； 7.防火卷帘门下应划线； 8.消防控制室和配电间里面的配电箱应张贴安全警示标志； 9.建立健全隐患排治理“三张清单”； 10.安全演练记录应有参加人员签名表；
229 | 2022.7.13 | 泉州丰泽新侨乡健康门诊部 | 人员密集场所 | 1.地面疏散标志不足； 2.灭火器未划定置线； 3.制定的隐患排查治理“三张清单”不完善； 4.安全演练后未进行总结和评估； 5.室内封闭楼梯间未安装防火门； 6.B超机电源未安装漏电保护器； 7.二楼至一楼的室外楼梯未张贴疏散方向指示标志。 | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.增设地面疏散标志； 2.灭火器应划定置线； 3.建立健全隐患排查治理“三张清单”； 4.安全演练后应进行总结和评估； 5.室内封闭楼梯间应安装防火门； 6.B超机电源应安装漏电保护器； 7.二楼至一楼的室外楼梯应设疏散方向指示标志。
230 | 2022.7.13 | 丰泽区东海街道社区卫生服务中心 | 人员密集场所 | 1.二楼办公室安全出口指示灯坏； 2.地面安全疏散指示标志不足； 3.搬迁后安全风险未重新辨识、评估； 4.未张贴风险四色图和安全告知牌； 5.安全演练后未进行评估和总结。 | 否 | 8月12日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.二楼办公室安全出口指示灯坏，应及时修复； 2.增设地面安全疏散指示标志； 3.搬迁后安全风险需要重新辨识、评估； 4.设风险四色图和安全告知牌； 5.安全演练后应进行评估和总结。
231 | 2022.7.14 | 丰泽海峡体育馆门诊部 | 人员密集场所 | 1.灭火器未按时检查（只有2月份前的检查记录）； 2.疏散通道未设置地面方向标志； 3.大门口两旁通道出口未安装安全出口标志灯； 4.“三张清单”不完善，未制定门诊部级检查清单； 5.应急演练记录无参加演练人员的签名表； 6.B超机未安装漏电保护器； 7.CT室配电箱箱门与箱体未等电位连接。 | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.灭火器定期检查并记录； 2.疏散通道设置地面方向标志； 3.大门口两旁通道出口安装安全出口标志灯； 4.建立健全“三张清单； 5.应急演练应有参加演练人员的签名表； 6.B超机应安装漏电保护器； 7.CT室配电箱箱门与箱体应等电位连接。
232 | 2022.7.14 | 泉州新里程妇产医院 | 人员密集场所 | 1.未组织消防安全培训、未组织疏散演练； 2.消防控制室值班人员未持证上岗、并且单人值班； 3.消防车道未划线标识； 4.地面疏散方向标志不足； 5.安全出口开关按钮未标识； 6.配电室未配备“有人作业、禁止合闸”牌； 7.配电室孔洞封堵不严； 8.配电室排风扇孔的防虫网网孔过大； 9.消防控制室配电箱未张贴安全警示标志； 10.消防控制室过滤式呼吸器已超过使用年限； 11.厨房可燃气体探测器安装在吊顶内，不符合安全要求。 | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.组织消防安全培训、开展疏散演练； 2.消防控制室值班人员应持证上岗、并且双人值班； 3.消防车道应划线标识； 4.增设地面疏散方向标志； 5.安全出口开关按钮应标识； 6.配电室应配备“有人作业、禁止合闸”牌； 7.配电室孔洞封堵严实； 8.配电室排风扇孔的防虫网网孔不得过大，满足防虫要求； 9.消防控制室配电箱应张贴安全警示标志； 10.消防控制室应配在有效期内的过滤式呼吸器； 11.厨房可燃气体探测器安装应符合安全要求。
233 | 2022.7.15 | 泉州昊宇妇产医院 | 人员密集场所 | 1.未层层签订年度安全生产责任状； 2.未记录安全生产费用使用情况； 3.未制定培训计划； 4.地面疏散方向标志不足； 5.配电室未张贴安全警示标志； 6.“三张清单”制定不完善，无科室检查清单； 7.未根据检查清单，按频次开展隐患排查治理； 8.消防安全培训、演练后未进行总结和评估； 9.消防控制室人员配备不足，只配备了三人，其中1人已参加完消防设施操作员培训，通过考试，未取证；另外二人已报名； 10.配电室灭火器单具配置，不符合安全要求； 11.配电柜前面未铺满绝缘垫； 12.配电室安全警示标志不足； | 否 | 7月31日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 乔锦云 | 1.层层签订年度安全生产责任状； 2.建立安全生产费用使用情况台账； 3.制定培训计划； 4.增设地面疏散方向标志足； 5.配电室张贴安全警示标志； 6.建立健全“三张清单”； 7.根据检查清单，按频次开展隐患排查治理； 8.消防安全培训、演练后应进行总结和评估； 9.消防控制室人员应持证上岗和24小时，每班不少于2人，不超过12 小时； 10.配电室灭火器应双具； 11..配电柜前面应铺满绝缘垫； 12.配电室应增安全警示标志；
234 | 2022.7.15 | 丰泽郑广平中医内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
235 | 2022.7.15 | 丰泽觅牙里口腔诊所 | 人员密集场所 | 无 | 否 | — | — | — | —
236 | 2022.7.19 | 泉州明州康复医院 | 人员密集场所 | 1、消防水池盖板破损，未设置警示标志 2、部分室外消火栓被树木堵塞 3、综合楼西侧拐角处的消火栓箱门破损、消防水枪缺失 4、配电房内存放木梯等可燃物 5、配电房内灭火器过期失效、未定期检验 6、消控室值班人员未持证上岗 7、综合楼部分常闭式防火门未关闭 8、食堂餐厅未按规定配置灭火器 9、用移动插座作为电动车充电桩的固定插座 | 否 | 8月31日前整改到位 | 已整改 | 刘耀华 陈志忠 吴亚明 章琼丽 | 1、修复破损的消防水池盖板，设置警示标志 2、修剪堵塞室外消火栓的树木 3、修复综合楼西侧拐角处的消火栓箱门、增设消防水枪 4、移出配电房内存放的木梯 5、更换配电房内灭火器 6、消控室聘请有证人员上岗并报名参加持证考试 7、关闭综合楼部分常闭式防火门 8、食堂餐厅配置灭火器 9、使用固定插座为电动车充电并增加定时开关。
237 | 2022.7.19 | 华厦眼科医院集团泉州眼科医院 | 人员密集场所 | 1.门诊一楼后门安全出口堵塞。 2.部分常闭式防火门未关闭。 3.部分安全出口未配置应急照明灯。 | 否 | 7月26日前整改到位 | 已整改 | 徐建国 刘耀华 陈志忠 曾梅玲 陈晶 | 1.已移出阻挡安全出口电动车，保持疏散通道通畅。 2.已按规定关闭常闭式防火门。 3.应急照明灯已及时更换并安装到位。
238 | 2022.7.20 | 丰泽云谷社区第一卫生所 | 人员密集场所 | 无 | 否 | — | — | — | —
239 | 2022.7.20 | 丰泽云谷社区第三卫生所 | 人员密集场所 | 无 | 否 | — | — | — | —
240 | 2022.7.20 | 丰泽谢小玲中医诊所 | 人员密集场所 | 无 | 否 | — | — | — | —
241 | 2022.7.20 | 丰泽仁民安康内科诊所 | 人员密集场所 | 未建立安全生产制度及消防安全管理制度。 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 李猛 倪秋萍 | 建立安全生产制度及消防安全管理制度。
242 | 2022.7.20 | 丰泽百星医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 1.安全生产制度和消防安全管理制度未上墙。 2.灭火器未建立定期检查表。 3.配电箱未设置安全警示标志，控制开关未标明控制区域。 | 否 | 8月10日前整改到位 | 已整改 | 李猛 倪秋萍 | 1.安全生产制度和消防安全管理制度上墙。 2.灭火器建立定期检查表。 3.配电箱设置安全警示标志，控制开关标明控制区域。
243 | 2022.7.20 | 丰泽郑文潭内科诊所 | 人员密集场所 | 1.灭火器未建立定期检查表。 2.配电箱未设置安全警示标志。 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 李猛 倪秋萍 | 1.对灭火器建立定期检查表。 2.配电箱设置“当心触电”警示标志
244 | 2022.7.22 | 丰泽柠檬中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
245 | 2022.7.26 | 城东社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 6月份灭火器检查记录未登记 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 黄锦芬 陈云云 | 灭火器检查记录已登记
246 | 2022.7.26 | 丰泽田美清内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现安全隐患 | 否 | - | - | - | -
247 | 2022.7.26 | 丰泽徐斌口腔诊所 | 人员密集场所 | 6月份灭火器检查记录未登记 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 黄锦芬 陈云云 | 灭火器检查记录已登记
248 | 2022.7.27 | 丰泽埭头社区第一卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
249 | 2022.7.27 | 丰泽霞美社区第二卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
250 | 2022.7.27 | 丰泽蔡月霞中西医结合诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
251 | 2022.7.27 | 丰泽梁艳媛口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
252 | 2022.7.28 | 丰泽林萍口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
253 | 2022.7.28 | 丰泽何新强内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
254 | 2022.7.28 | 丰泽蔡群德口腔诊所 | 人员密集场所 | 6月份灭火器检查记录未登记 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 黄锦芬 董静雯 | 灭火器检查记录已登记
255 | 2022.7.29 | 丰泽凤屿社区第一卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
256 | 2022.7.29 | 丰泽凤屿社区第三卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
257 | 2022.7.29 | 丰泽洪天助中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
258 | 2022.7.29 | 丰泽罗毅口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
259 | 2022.8.1 | 丰泽陈智海内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
260 | 2022.8.1 | 丰泽福慧元中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
261 | 2022.8.1 | 丰泽黄惠铭医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
262 | 2022.8.2 | 丰泽连松口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
263 | 2022.8.2 | 丰泽重森医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
264 | 2022.8.2 | 丰泽赖昆雄内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
265 | 2022.8.4 | 丰泽奥乐口腔门诊部 | 人员密集场所 | 灭火器不符合标准 | 否 | 8月11日前整改到位 | 已整改 | 刘鹏 许佩瑜 | 增设符合标准的灭火器
266 | 2022.8.5 | 丰泽春禾口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、疏散通道安全出口少于2个。 2、未公布消防安全责任人、管理人及其职责，未自主开展评估风险、自主检查安全和自主整改隐患。 | 否 | 8月10日前整改到位 | 已整改 | 刘鹏 许佩瑜 | 1、增设疏散通道安全出口； 2、公布消防安全责任人、管理人及其职责，自主开展评估风险、自主检查安全和自主整改隐患。
267 | 2022.8.5 | 丰泽黄立水内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
268 | 2022.8.5 | 丰泽康森龙口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
269 | 2022.8.5 | 丰泽米西亚医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | - | - | - | -
270 | 2022.8.10 | 泉州丰泽新阳光医院 | 人员密集场所 | 1.未委托具有从业条件的第三方服务机构定期对消防设施进行检测和维护保养； 2.地面疏散方向不足； 3.消控室未安装应急照明； 4.消控室配电箱未接地线，无安全警示标识。 | 否 | 8月25日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 刘 鹏 乔锦云 | 1.委托具有从业条件的第三方服务机构定期对消防设施进行检测和维护保养； 2.地面疏散方向根据实际设置； 3.消控室安装应急照明； 4.消控室配电箱接地线，设安全警示标识。
271 | 2022.8.12 | 泉州丰泽弗丽嘉达人医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 无 | 否 | - | - | - | -
272 | 2022.8.24 | 泉州丰泽玛丽医院 | 人员密集场所 | 无 | 否 | - | - | - | -
273 | 2022.8.31 | 泉州丰泽傲乐美口腔门诊部 | 人员密集场所 | 无 | 否 | - | - | - | -
274 | 2022.9.5 | 丰泽海峡医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 无 | 否 | - | - | - | -
275 | 2022.9.6 | 丰泽齐植美口腔门诊部 | 人员密集场所 | 1、未公布消防安全责任人、管理人及其职责； 2、未开展安全生产风险评估及分级管控； 3、灭火器未入箱管理、无定期巡查记录； 4、未开展消防安全培训演练； 5、未开展隐患自查自改。 | 否 | 9月13日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 章琼丽 | 1、公布消防安全责任人、管理人及其职责； 2、完成安全生产风险评估及分级管控； 3、灭火器入箱管理、增设定期巡查记录； 4、开展消防安全培训演练； 5、开展隐患自查自改。
276 | 2022.9.6 | 丰泽黄兵兵口腔诊所 | 人员密集场所 | 灭火器未定期检查。 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 李 猛 倪秋萍 | 对灭火器当场进行检查并登记。
277 | 2022.9.6 | 丰泽何文星医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | 李 猛 倪秋萍 | —
278 | 2022.9.6 | 丰泽美度医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 安全生产制度和消防安全管理制度未上墙。 | 否 | 9月26日前整改到位 | 已整改 | 李 猛 倪秋萍 | 安全生产和消防安全管理制度上墙。
279 | 2022.9.6 | 丰泽林世震诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
280 | 2022.9.9 | 丰泽后埔社区第三卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
281 | 2022.9.9 | 丰泽王卓智内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
282 | 2022.9.23 | 丰泽许国良中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
283 | 2022.9.23 | 丰泽李锦荣口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
284 | 2022.9.27 | 泉州东南医院 | 人员密集场所 | 1.屋面消火栓无水； 2.加盖雨棚； 3.消控室值班不满足每班2人，持证不足； 4.电气线路未穿金属管保护； 5.楼层无疏散图，地面无疏散标识； 6.消火栓被档； 7.灭火器未设定点设置并标识； 8.消防阀门未挂“常开”“常闭”标识。 9.电动车集中充电处未与其他区域实体墙分隔； 10.电动车停放处设宿舍住人，且使用大功率用电设备； 11.临时用电线路未套管保护； 12.7楼楼梯间鉴定中心未使用防火门； 13.屋面使用夹泡沫彩钢瓦版搭盖。 | 否 | 10月31日前整改到位 | 已整改 | 刘 鹏 洪亚尾 沈国斌 | 1.屋面消火栓须有水； 2.不得加盖雨棚； 3.消控室值班满足每班2人，持证上岗； 4.电气线路穿金属管保护； 5.楼层设疏散图，地面设疏散标识； 6.消火栓不得被档； 7.灭火器设定点设置并标识； 8.消防阀门挂“常开”“常闭”标识。 9.电动车集中充电处未与其他区域实体墙分隔； 10.电动车停放处不得设宿舍住人，不得使用大功率用电设备； 11.临时用电线路应套管保护； 12.7楼楼梯间鉴定中心须使用防火门； 13.屋面不得使用夹泡沫彩钢瓦版搭盖。
285 | 2022.9.30 | 丰泽毓秀堂中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
286 | 2022.9.30 | 仁风三所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
287 | 2022.9.30 | 丰泽徐志勇内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
288 | 2022.9.30 | 丰泽黄志耀口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
289 | 2022.10.9 | 泉州丰泽柏德口腔门诊部 | 人员密集场所 | 无 | 否 | — | — | — | —
290 | 2022.10.9 | 丰泽贝成口腔门诊部 | 人员密集场所 | 无 | 否 | — | — | — | —
291 | 2022.10.9 | 丰泽六感医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 1.未公示落实消防安全责任制； 2.未建立消防培训档案； 3.灭火器无定期检查记录； 4.未制定安全生产应急预案。 | 否 | 10月16日前整改到位 | 已整改 | 黄锦芬 陈云云 | 1.公示落实安全责任制； 2.建立消防培训档案； 3.灭火器定期检查并记录； 4.未制定安全生产应急预案。
292 | 2022.10.9 | 丰泽薇拉医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 灭火器配备数量不够。 | 否 | 10月16日前整改到位 | 已整改 | 黄锦芬 陈云云 | 按要求配备足够数量的灭火器。
293 | 2022.10.9 | 泉州市正骨医院 | 人员密集场所 | 1.配电间桥架防火封堵不到位； 2.电动车充电场所部分电线未套管保护。 | 否 | 10月16日前整改到位 | 已整改 | 潘志林 洪亚尾 谢能军 | 1.配电间桥架防火封堵应封闭； 2.电动车充电场所电线应套管保护。
294 | 2022.10.9 | 丰泽区疾病预防控制中心 | 人员密集场所 | 1.配电间桥架防火封堵不到位； 2.未明确高层建筑消防安全责任人、管理人，落实楼长制； 3.消防控制室无人值班； 4.未建立微型消防站； 5.未组织开展防火巡查、检查； 6.尚未消防验收； 7.未落实消防安全培训制度，开展消防安全培训、教育； 8.未落实消防培训预案演练制度，开展灭火应急疏散演练； 9.屋面消火栓无水压； 10.消控室消防水池、消防水箱、应急照明主机未调试； 11.消控室未设外线电话；设气体灭火； 12.充电场所未安装漏电保护装置。 | 否 | 11月8日前整改到位 | 除6外均已整改 | 潘志林 洪亚尾 谢能军 | 1.配电间桥架防火封堵应封闭； 2.明确高层建筑消防安全责任人、管理人，落实楼长制； 3.消防控制室24小时值班； 4.建立微型消防站； 5.组织开展防火巡查、检查； 6.进行消防验收； 7.落实消防安全培训制度，开展消防安全培训、教育； 8.落实消防培训预案演练制度，开展灭火应急疏散演练； 9.屋面消火栓应有水压； 10.消控室消防水池、消防水箱、应急照明主机应调试； 11.消控室应设外线电话；不应设气体灭火； 12.充电场所应安装漏电保护装置。
295 | 2022.10.9 | 丰泽区妇幼保健院 | 人员密集场所 | 1.配电间桥架防火封堵不到位； 2.未明确高层建筑消防安全责任人、管理人，落实楼长制； 3.消防控制室无人值班； 4.未建立微型消防站； 5.未组织开展防火巡查、检查； 6.尚未消防验收； 7.未落实消防安全培训制度，开展消防安全培训、教育； 8.未落实消防培训预案演练制度，开展灭火应急疏散演练。 | 否 | 11月8日前整改到位 | 除6外均已整改 | 潘志林 洪亚尾 谢能军 | 1.配电间桥架防火封堵应封闭； 2.明确高层建筑消防安全责任人、管理人，落实楼长制； 3.消防控制室24小时值班； 4.建立微型消防站； 5.组织开展防火巡查、检查； 6.进行消防验收； 7.落实消防安全培训制度，开展消防安全培训、教育； 8.落实消防培训预案演练制度，开展灭火应急疏散演练。
296 | 2022.10.10 | 泉州丰泽西华医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1.配电间防火封堵不到位； 2.消火栓、灭火器未划线规划摆放； 3.消防控制室人员未持证上岗； 4.各部门、各科室无防火巡查记录； 5.消防安全培训、演练无总结评估； 6.厨房、餐厅无火灾自动报警装备。 | 否 | 10月25日前整改到位 | 已整改 | 张林海 洪亚尾 谢能军 | 1.配电间防火封堵应封闭； 2.消火栓、灭火器划线规划摆放； 3.消防控制室人员持证上岗； 4.各部门、各科室建立防火巡查并记录； 5.消防安全培训、演练应及时进行总结评估； 6.厨房、餐厅设火灾自动报警装备。
297 | 2022.10.10 | 泉州玛珂迩妇产医院 | 人员密集场所 | 1.配电间防火封堵不到位； 2.消控室人员未持证上岗，无值班记录。 | 否 | 10月25日前整改到位 | 已整改 | 张林海 洪亚尾 谢能军 | 1.配电间防火封堵应封闭； 2.消控室人员持证上岗，建立值班记录。
298 | 2022.10.10 | 泉州明州康复医院 | 人员密集场所 | 1.配电间防火封堵不到位； 2.消控室人员未持证上岗； 3.电动车充电未安装智能充电桩。 | 否 | 11月10日前整改到位 | 已整改 | 吴亚明 章琼丽 谢能军 | 1.配电间防火封堵应封闭； 2.消控室人员应持证上岗； 3.电动车充电应按照智能充电桩。
299 | 2022.10.11 | 泉州丰泽区医博医院 | 人员密集场所 | 1.屋面广告牌线路未套管保护，防护网破损； 2.喷淋泵控制柜故障； 3.消控室值班人员未持证上岗。 | 否 | 10月25日前整改到位 | 已整改 | 徐建国 洪亚尾 谢能军 | 1.屋面广告牌线路应套管保护，修复防护网； 2.喷淋泵控制柜故障应及时修复； 3.消控室值班人员应持证上岗。
300 | 2022.10.11 | 泉州丰泽美莱华美医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1.无防火巡查、检查记录； 2.消防安全培训演练未进行总结评估； 3.屋面层楼梯间堆放杂物。 | 否 | 10月25日前整改到位 | 已整改 | 徐建国 洪亚尾 谢能军 | 1.建立防火巡查、检查记录； 2.消防安全培训演练应进行总结评估； 3.屋面层楼梯间不得堆放杂物。
301 | 2022.10.11 | 泉州丰泽新阳光医院 | 人员密集场所 | 同一建筑有两个业主，未明确各方消防安全责任。 | 否 | 10月18日前整改到位 | 已整改 | 刘 鹏 洪亚尾 谢能军 | 同一建筑有两个业主，应明确各方消防安全责任。
302 | 2022.10.12 | 泉州新里程妇产医院 | 人员密集场所 | 1.二楼电梯间常开防火门被拆除； 2.楼层部分应急照明、疏散指示灯故障； 3.屋面层有烟头； 4.电动车充电区无喷淋系统、灭火器； 5.消防控制室人员未持证上岗； 6.无防火巡查、检查记录； 7.未全员开展消防安全培训、应急演练。 | 否 | 10月26日前整改到位 | 已整改 | 刘 鹏 洪亚尾 谢能军 | 1.二楼电梯间常开防火门不得拆除； 2.楼层部分应急照明、疏散指示灯故障，及时修复； 3.屋面层须禁止吸烟； 4.电动车充电区设喷淋系统、灭火器； 5.消防控制室人员持证上岗； 6.建立防火巡查、检查并记录； 7.开展全员消防安全培训、应急演练应。
303 | 2022.10.12 | 泉州常橙医院 | 人员密集场所 | 1.独立烟感探测器电池没电，无法报警； 2.屋面稳压泵故障； 3.配电室封堵不到位； 4.部分线路未套管保护； 5.消防栓、灭火器未划线。 | 否 | 10月27日前整改到位 | 已整改 | 刘 鹏 洪亚尾 谢能军 | 1.烟感采用市电供电，保证正常供电采用“时刻安防”系统保证警示报警 2.屋面稳压泵故障，及时修复； 3.配电室封堵封闭； 4.线路套管保护； 5.消防栓、灭火器划线。
304 | 2022.10.12 | 泉州昊宇妇产医院 | 人员密集场所 | 1.消防设施（消防喷淋稳压系统控制柜故障）； 2.无防火巡查、检查记录； 3.电动车充电区未设置灭火器及监控系统。 | 否 | 10月26日前整改到位 | 已整改 | 洪亚尾 谢能军 | 1.消防设施（消防喷淋稳压系统控制柜故障）应及时修复； 2.建立防火巡查、检查并记录； 3.电动车充电区应设置灭火器及监控系统。
305 | 2022.10.14 | 丰泽林阿三口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
306 | 2022.10.17 | 丰泽清凉口腔诊所 | 人员密集场所 | 1.未公示落实消防安全责任制； 2.未制定安全生产应急预案； 3.未进行消防培训。 | 否 | 10月24日前整改到位 | 已整改 | 黄锦芬 陈云云 | 1.公示落实消防安全责任制； 2.制定安全生产应急预案； 3.进行消防培训。
307 | 2022.10.19 | 义华医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 1、“三自主两公开一承诺”公示牌不规范； 2、消防栓、灭火器未贴安全警戒线； 3、地面未贴安全通道标识。 | 否 | 10月28日前整改到位 | 已整改 | 吕华展 许佩瑜 刘 鹏 | 1、规范公示“三自主两公开一承诺”公示牌； 2、消防栓、灭火器设安全警戒线； 3、地面设安全通道标识。
308 | 2022.10.19 | 丰泽春禾口腔门诊部 | 人员密集场所 | 第二个安全出口未贴安全出口标识和地面未贴安全通道标识。 | 否 | 10月28日前整改到位 | 已整改 | 刘 鹏 许佩瑜 | 第二个安全出口设安全出口标识和地面设安全通道标识。
309 | 2022.10.21 | 丰泽百星医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 1、“三自主两公开一承诺”公示牌不规范； 2、消防栓、灭火器未贴安全警戒线。 | 否 | 10月28日前整改到位 | 已整改 | 刘 鹏 许佩瑜 | 1、规范公示“三自主两公开一承诺”公示牌； 2、消防栓、灭火器设安全警戒线。
310 | 2022.10.21 | 丰泽程瑜中西医结合诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
311 | 2022.10.21 | 丰泽邵志红内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
312 | 2022.10.21 | 丰泽苏维鼎中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
313 | 2022.10.21 | 丰泽郑巧榕口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
314 | 2022.10.21 | 丰泽黄立水儿科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
315 | 2022.10.21 | 丰泽留晓芳中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
316 | 2022.10.21 | 元中和中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
317 | 2022.10.21 | 丰泽陈礼志中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
318 | 2022.10.25 | 丰泽皓悦口腔门诊部 | 人员密集场所 | 无安全生产三自主两公开一承诺公示牌。 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 徐建国 曾梅玲 | 公示安全生产三自主两公开一承诺公示牌。
319 | 2022.10.28 | 丰泽和祥内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
320 | 2022.10.28 | 丰泽剑锋口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
321 | 2022.10.28 | 丰泽李加志中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
322 | 2022.10.28 | 丰泽吴世煌儿科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
323 | 2022.10.28 | 丰泽伟峰外科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
324 | 2022.11.4 | 丰泽李幼玲口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
325 | 2022.11.4 | 丰泽睿曦中医诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
326 | 2022.11.4 | 丰泽杨丽婷口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
327 | 2022.11.4 | 丰泽林少玲内科诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
328 | 2022.11.4 | 丰泽王瑞普口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
329 | 2022.11.4 | 丰泽明韩医疗美容门诊部 | 人员密集场所 | 1.安全生产三自主两公开一承诺公示牌未上墙。 2.一楼消防器材检查记录不完整。 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 徐建国 曾梅玲 | 1.安全生产三自主两公开一承诺公示牌上墙。 2.健全消防器材检查记录。
330 | 2022.11.15 | 中升卫生所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
331 | 2022.11.17 | 泉州爱尔眼科医院 | 人员密集场所 | 1.无单位主要负责人和员工安全生产责任书。 2.无单位安全生产费用使用台账。 3.无单位安全生产规章制度和安全操作规程。 4.无单位新员工“三级”安全教育培训台账。 5.配电室配电柜无安全警示标识。 | 否 | 11月30日前整改到位 | 已整改 | 沈鹰宏 乔锦云 徐建国 曾梅玲 | 1.单位主要负责人和员工签订安全生产责任书。 2.建立单位安全生产费用使用台账。 3.建立单位安全生产规章制度和安全操作规程。 4.建立单位新员工“三级”安全教育培训台账。 5.配电室配电柜设安全警示标识。
332 | 2022.11.17 | 泉州丰泽玛丽医院 | 人员密集场所 | 1.无单位主要负责人和与公司安全生产责任书。 2.无单位安全生产费用使用台账。 3.无相关岗位人员设备操作规程。 4.“三张清单”制度隐患排查情况不健全。 5.单位自评报告不健全。 6.单位大门口无“安全出口”标志。 7.配电间烟感装置设置不符合要求。 8.消防应急疏散图未标明当前位置。 | 否 | 11月30日前整改到位 | 已整改 | 陈志忠 乔锦云 徐建国 曾梅玲 | 1.单位主要负责人和与员工签订安全生产责任书。 2.建立单位安全生产费用使用台账。 3.建立相关岗位人员设备操作规程。 4.建立健全“三张清单”。 5.建立健全单位自评报告。 6.单位大门口设“安全出口”标志。 7.配电间按规范设烟感装置。 8.消防应急疏散图应标明当前位置。
333 | 2022.11.18 | 泉州丰泽长庚医院 | 人员密集场所 | 1.一楼风险四色图中部分区域未风险辨识。 2.一楼大门未安装安全出口指示灯和应急照明灯。 3.一楼无逃生平面示意图，其它楼层示意图未标明当前位置。 4.楼梯间无应急照明和楼层指示。 5.部分安全出口上锁致不畅通。 6.二楼安全出口无出口指示。 7.较大风险部位未张贴安全告知牌，医院未张贴安全公示栏。 | 否 | 11月30日前整改到位 | 已整改 | 乔锦云 徐建国 陈 晶 | 1.一楼风险四色图应标注区域整体风险辨识。 2.一楼大门安装安全出口指示灯和应急照明灯。 3.一楼设逃生平面示意图，其它楼层示意图应标明当前位置。 4.楼梯间设应急照明和楼层指示。 5.安全出口不得上锁，保持畅通。 6.二楼安全出口设出口指示。 7.较大风险部位应张贴安全告知牌，医院应张贴安全公示栏。
334 | 2022.11.29 | 泉秀街道灯洲社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
335 | 2022.11.29 | 泉秀街道华丰社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
336 | 2022.11.29 | 泉秀街灯星社区卫生服务站 | 人员密集场所 | 灭火器未定期检查和记录 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 李 猛 倪秋萍 | 当场整改，对灭火器当场进行检查，属于正常范围，并做检查记录
337 | 2022.11.29 | 丰泽庄秋君口腔诊所 | 人员密集场所 | 未发现火灾隐患 | 否 | — | — | — | —
338 | 2022.11.29 | 丰泽泉美医疗美容诊所 | 人员密集场所 | 灭火器存放处堆放杂物 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 李 猛 倪秋萍 | 当场整改，对灭火器周边杂物进行清理。
339 | 2022.11.29 | 丰泽烨景堂中医诊所 | 人员密集场所 | 配电箱下方堆放杂物 | 否 | 当场整改 | 已整改 | 李 猛 倪秋萍 | 当场整改，对配电箱周边杂物进行清理，排除消防隐患
Note on D6: Administrator: 选填“群租房”“三合一”“人员密集场所”“住宅小区”“厂房仓库”“自建房加工场所”“其他（**）”，“其他”场所在“（）”中进行具体描述

## 附件2消防安全突出隐患问题汇总表
附件2
消防安全突出隐患问题汇总表
序号 | 消防安全突出问题内容（场所名称、地址、规模等及隐患具体情况） | 问题类型（区域、行业、单位） | 整治措施 | 整治期限 | 整治主体/责任人 | 整改责任部门/领导 | 整改责任街道/领导 | 区分管领导 | 整改情况
1 | 泉州丰泽区新阳光医院。地址：泉秀街道灯星社区宝洲街376号，建筑高度37米，层数12层，总建筑面积6000平方米，医院使用1至5层，使用面积2500平方米。具体隐患问题：1.未落实消防安全主体责任，未明确消防安全管理人；2.未设置自动灭火喷水系统；3.未设置火灾自动报警系统；4.疏散指示标志设置不符合标准。 | 重大安全隐患单位 | 1.落实消防安全主体责任，明确消防安全管理人员； 2.设置消防自动灭火喷水系统、火灾自动报警系统 3.委托有从业条件的第三方机构进行维保； 4.疏散指示标识按标准规范设置。 | 9月30日前完成 | 泉州丰泽新阳光医院/ 王玉英 | 区卫健局/ 魏映钦 | 泉秀街道 | 陈清拥 颜志平 | 1.已增设火灾自动喷淋系统管网。 2.火灾自动报警系统的线路已进行改造。 3.对疏散指示标识进行改造，安全疏散指示标志已按规范设置在1米线以下。 4.结合安全生产标准化创建，成立安全生产（消防安全）领导小组，制定安全生产（含消防安全）管理责任，任命安全生产（含消防安全）管理人员。 我局于8月30日联合区消防救援大队、泉秀街道办事处进行验收。
2
3
4
5
6